의료가스 설비공사 시방서

[서산의료원 의료가스장비 및 NURSE CALL 증설 설치]

2010. 07

서산의료원 관리팀

의료가스 설비공사 시방서

- 목     차 -

1. 특기시방

1.1 의료가스 장비 사양 및 설치

1.2 의료가스 시설용 배관설치

1.3 시험 및 검사

1.4 인수인계

2. 간호사 호출 시스템

2.1 구성 및 기능

2.2 재원

2.3 시공

2.4 특기사항

의료가스 설비 시방서

1. 특기시방

1.1 의료가스 장비 사양 및 설치

1.1.1 벽형 가스 분출구

형    식 : DIAMONDCARE, WALL OUTLET STATION (기존 사용품과 동일한 제품 사용)

제 조 사 : BEACONMEDAES (U.S.A)

1) 기준 및 용도

사용이 용이하도록 벽 속에 매립하여 환자에게 직, 간접적으로 시술하고자 하는 가스 와 흡인을 공급받는 단말 장치이다. Medical Outlet 의 경우 NFPA 99에 의거 제작되어야 하며 U.L 에 의해 확인된 제품을 사용한다. 계약자는 그러한 사실을 입증할 수 있는 서류를 제출하여야 한다. Station Outlet의 경우 서로 교환이 불가능한 Q.C(Noninterchangeable Quick Disconnect Coupler)이어야 한다. 단, CGA V-9 에 따라 Diss connection이 장치된 질소나 7/8 inch nonthreaded connection을 갖춘 anesthesia evacuation system을 위한 Inlet은 제외한다.

벽형 분출구의 경우 독립적으로 사용되지 않고 Medical Secondary Equipment을 연결하여 사용한다.

2) Color Style

항 목	제 품 시 방
모 델	DIAMONDCARE, WALL OUTLET, (기존 사용품과 동일한 제품 사용)
접속 방식	PIN INDEX
가스별표시	Gas Service-Color(Background/Text)
	산소 - 녹색/흰색 또는 흰색/녹색 아산화질소 - 청색/흰색 압축공기 - 황색/흰색 의료용 흡인 - 흰색/검정색 잔류마취가스제거 - 보라색/흰색 질소 - 검정/흰색

3) 설치

(1) Outlet 기능은 제2차기구가 수직으로 삽입되는 속성 연결형이라야 하며 각 가스별로 정해진 아답타 이외는 삽입되지 않은 구조라야 한다. 각 가스 서비스관 중심 사이가 12.7cm로 영구적인 색상별 명칭이 표시가 구분되어 있는 형이어야 한다.

(2) 복식용 Outlet를 설치하기 전에 Outlet 인입관 마개를 뽑아낸 후 관내 불순물 혹은 부스러기가 들어가지 않게 하여 각 가스 종류관 별로 연결하여 Gem Box 높이 및 위치를 고정시키되 이 때 Outlet 서비스 관을 절단해서는 안 된다.

(3) Outlet내의 부품이 열에 전달되지 않게 Outlet body 인입과 둘레를 젖은 걸레로 싼 후에 천천히 낮은 온도의 열로 용접한다. 반드시 Brazing Filler Metal : Silver Rod(B cup-Series; AWS Classification)로 용접한다).

(4) Wall Outlet 설치의 높이는 병실일 경우 바닥 마감으로부터 Wall Outlet 센터까지 1,500mm를 표준으로 한다.

(5) 천정형 기구 등은 타기구 즉 무영등이나 전등 등과 교차되지 않은 부분 에 설치하되 병원측과 협의하여 알맞은 위치에 설치한다.

(6) 천정의 고정은 어떠한 외부 압력에도 흔들리지 않는 구조로 설치하여야 하며 전기가 필요한 천정, 벽에는 미리 배선을 연결시킬 수 있는 준비가 되어야 한다.

4) 제품 제원

(1) 벽부착형 가스 분출구(Wall Outlet, DIAMONDCARE, PIN INDEX)

가스 분출구의 몸통이 한 뭉치로 되어 있어서 벽 속에 매립된 후에도 영구히 새지 않아야 한다.(Unit body-solid one-piece brass body)

3중 안전장치여야 한다.

A. 각각의 가스 분배기의 몸통에는 가스별로 다른 위치의 구멍을 4개 뚫어서 가스끼리 서로 바뀔 우려가 없이 안전해야 한다.

B. 몸통 안에 삽입되는 Tumbler는 가스별로 표시가 되고 각각 다른 색상으로 색인되어 가스가 바뀔 염려가 없어야 한다.

C. 가스별로 Adapter가 달라서 서로 바뀔 염려가 없어야 한다.

1차 밸브와 2차 밸브는 2차 기구의 삽입으로 동시에 열리거나 닫히는데 2차 밸브는 1차 밸브를 수리할 때 이를 제거하여도 계속 압력을 막아주므로 사용하기 간편해야 한다.

가스의 종류 : Medical O2, N2, N2O, Air, Vacuum, Evacuation, Dental Air, Dental Vacuum

제품은 BEACONMEDAES사 (U.S.A) 에서 생산된 정품 제품에 한정한다.

1.1.2 BED CONSOLE UNIT

1) 개요

본 사양은 서산의료원의 치료 지역에서 환자와 스텝을 위해 보다 안전하고 효율적인 치료 환경을 제공하기 위해 필요한 의료용 전기 기구와 GAS OUTLET 등을 집약하여 체계적으로 제작한 장비로서 전통적인 벽 매립 방식에서 발생되는 많은 문제점과 장비 사용에 따른 불편한 점을 CONSOLE UNIT 에 의해 의료용 전기 배선과 의료용GAS OUTLET을 SYSTEM 화함으로서 질적, 양적인 진료의 범위를 확장시키고 2차 장비와 보조 기구를 조화하여 작용 할 수 있는 NET WORK를 제공한다.

2) 구성

병실에서 사용하는 의료전기 기구, 의료기계, 기구의 종류가 많아짐에 따라 여러 개의 전원, 의료GAS의 플러그가 필요하므로 좁은 공간에 벽면을 이용한 전기, GAS OUTLET, 등을 집약하여 수납한 구조로 한다.

3) 규격

침대당 1SET 설치. 현장에 맞추어 제작하며 기본규격에서 일정한 간격을 유지하여 제작 설치한다.

제품 규격은 병원 요구 규격에 따른다.

4) 설치

(1) BED CONSOLE UNIT (기존 사용품과 동일한 제품 사용)

침대당 1SET를 설치하며, 벽체에 단단히 고정하여 설치한다.

베드 콘솔 유닛에 부착되는 Wall Outlet의 높이는 바닥 마감으로부터 Wall Outlet의 센터까지 1,500mm를 표준으로 한다.

(2) CONSOLE TYPE GAS OUTLET (CONSOLE TYPE DIAMONDCARE OUTLET, PIN INDEX)

현장 시공시 작업을 최소하 하기 위하여 콘솔 유닛 제작시 설치한다.

GAS OUTLET 사양은 벽형 가스아웃렛과 동일하다.

5) 장비 재원

번호	장비명	수량	비고	비고
1	110V 콘센트	1 EA (OP)	전기	콘솔 내 단자함까지의 배선은 전기공사분임.
2	220V 콘센트	2 EA	전기
3	접지 (GROUND)	1 EA	전기
4	OXYGEN OUTLET STATION	1 EA	의료가스	가스 아웃렛은 병원측 요구사항에 맞춰 제작시 설치. 설치된 아웃렛에 배관연결은 의료가스 공사분임.
5	AIR OUTLET STATION	1 EA (OP)	의료가스
6	VACUUM OUTLET STATION	1 EA	의료가스
7	VACUUM SLIDE	1 EA	의료가스
8	LAN PORT	4 EA (OP)	통신 (옵션)	병원측 요구사항에 맞춰 통신시공업체에서 시공.
9	NURSE CALL	(OP)	통신 (옵션)
10	INDIRECT LIGHT	(OP)	콘솔 (옵션)	병원측 요구사항에 맞춰 콘솔 제작.

6) 각 공정 관련사항

콘솔 유닛은 보다 효율적인 치료환경을 제공하기 위해 필요한 의료용 전기 기구 및 가스 아웃렛 등을 집약하여 제작하는 장비로서, 관계된 공정들 간의 긴밀한 협조가 이루어져야 한다.

콘솔 제작시 콘센트 설치 및 단자함에서 콘센트까지의 내부 배선을 미리 설치하여, 현장에서의 작업을 최소화 하며, 단자함까지의 배선은 전기계약업체에 의해 시공되어야 한다.

너스콜은 통신계약업체 또는 별도의 너스콜시스템 계약업체에 의해 시공되어야 하며, 콘솔 제작시 장비업체에서 공급하여야 한다.

의료가스 아웃렛은 승인받은 아웃렛과 동일한 제품으로 한다. 아웃렛까지의 배관은 의료가스 계약업체에 의해 시공되어야 한다.

그 외 제작시 설치가 어려운 장비의 경우 미리 공간 확보 및 콘솔 몸체의 타공을 하여, 현장 시공시 작업을 최소화 하고, 콘솔 몸체의 파손율을 줄인다.

1.2. 의료가스 시설용 배관설치

1.2.1. 배관 공사

모든 동 배관 자재는 COOPER TUBE KS D 5301 "L"-TYPE 을 사용한다.

모든 파이프는 가능한 직선으로 배관하고, 다른 장애물과 겹치지 않도록 한다. (전선도관, HVAC, DUCT등)

의료가스 배관은 가능한 한꺼번에 동일한 RACK이나 행거에 설치하여 배관하고, 의료가스 배관 옆에는 가능한한 급수 배관이나 에어 시스템(Air System)배관 등이 같이 배관 되지 않도록 한다.

절대로 의료가스를 다른 용도로 사용하지 말 것.

만약 의료가스를 지중 배관할 경우는 반드시 보호관을 사용하여 배관을 한다.

방화벽 또는 방화보도를 의료가스 배관이 관통할 경우에는 반드시 방화 밀봉제를 사용하여 배관을 하여야 한다.

볼트나 나사, 행거 또는 타금속물과 접촉하여 의료가스 배관의 표면이 벗겨지는 것을 방지하기 위하여 의료가스 배관은 타 배관과 분리하여 설치한다.

의료가스 배관은 절대로 덕트 등을 관통하여서는 안되며, 벽면을 통과할 때에는 슬리브 처리로 배관이 보호되어야 한다.

의료가스 배관은 예기치 않은 돌발적인 모든 상황에 견딜 수 있도록 설비되어야 한다.

의료가스 배관은 절대로 타 장비나 설비물의 접지로 사용해서는 안 된다.

요구되는 행거 간격은 최소한 하기와 같이 설치되어야 한다.

PIPE 내경 사이즈	행 거 간 격
1“ (25A) 이하	- 2M -
1-1/2" (40A) 이하	- 2.4M -
2“ (50A) 또는 이상	- 2.7M -

행거는 반드시 건축 구조물에 확실히 설치하며, 절대로 의료가스 배관을 다른 파이프나 닥트 등에 걸어서는 안 된다.

의료가스 배관에서 흡인 배관의 최소 SIZE는 3/4" 기타 배관은 1/2"이상 이어야 한다.

의료용 배관 및 장비에 사용되는 Fitting, Valve, 기타 배관용 자재는 KS 규정에 의거 제조, 생산된 제품을 사용하여야 한다.

배관 접속제는 반드시 지정된 것을 사용하여야 한다.

동관은 제품 내부에 사용되는 것을 제외하고 직관을 사용하여야 한다.

의료가스용 배관은 구부려서 배관해서는 안 되며, 구부릴 경우 반드시 PIPE BENDER를 사용해야 한다.

동관을 절단할 시에는 TUBE CUTTER를 사용하며, 톱 등을 사용 시 스크레칭 하여 사용하여야 하며 내부에 이물질을 제거한 후 사용한다.

동관을 확관할 경우는 확관기를 사용하여 확관을 하며, 이때 배관 내에 찌꺼기가 남지 않도록 한다.

용접하는 동안 동관이 너무 과열되지 않도록 해야 한다.

동관의 가스 표식작업은 반드시 배관 설치 시에 함께 병용하여야 한다.

1.2.2. 주위 조건

장치물, 기구장치, 배관 등은 가능한 도면에 상세하게 표시하여야 한다. 만일 건축의 변경에 의하여 상기 장비의 설치가 문제가 될 경우에는 시공주의 승인을 득한 후 변경작업을 하여야 한다.

시공자는 발주처 측에 장비 및 기구들의 운전시방서 및 보수유지 요령서 등을 제공하여야 한다.

전기실이나 엘리베이터 기계실 등에는 배관 및 기구를 설치하지 않는다.

전기기구(Switch Board, Panel Board, Power Board, Motor Control Center, Dry Type Transformer)가 설치된 것은 적어도 전후면은 1.2m 측면은 1m이상 띄어서 배관 또는 장비를 설치한다.

1.2.3. 가스표시

각 공급 가스를 구분하기 위하여 각각의 의료 가스 배관에 라벨을 부착해야 한다.

가스별 색상 표시

가 스 명	밴드 또는 테이프 색상 / 문자의 색상	약 어
Oxygen	Green (녹색) / Black (검정)	O
Nitrous oxide	Blue (청색) / White (흰색)	N
Medical Air	Yellow (황색) / Black (검정)	A
Vacuum (Suction)	White (백색) / Black (검정)	V
Nitrogen	Black (검정) / White (흰색)	N2

1.2.4. 배관 장치의 세척

모든 기구를 부착한 후 구역별 혹은 기존 공급선으로부터 각 shut-off-valve를 열고 질소 또는 압축공기를 주입하여 Purge Outlet을 통해 배출되는 질소나 공기가 흰색천이 변색되지 않을 때 까지 50psi 압력으로 Purging을 한다.

1.2.5. 배관의 청결유지

만약의 경우 배관 내에서 유지류가 존재한다면 산소와 결합하여 자연발화 하기 때문에 깨끗하게 청소되어 입구가 Cap이나 플러그가 씌운 동관을 사용해야하며, 설치되기 전까지는 Cap이나 Plug가 빠지지 않도록 유의한다. 만일 Cap이나 Plug가 빠졌을 경우에는 깨끗이 청소한 다음 설치하여야 한다.

1.2.6. 용 접

1) Cutting of Tube or Pipe (튜브의 절단)

튜브말단은 튜브의 형태가 변형되는 것을 방지하기 위해 잘 드는 튜브 커터로 똑바르게 잘라야 한다. 자르는 기구는 그리스, 오일이나 그 외 산소공급에 부적합한 윤활유 등이 있어서는 안 된다.

2) Cleaning of Base Metal (모재의 세척)

경납땜할 표면은 깨끗한 스테인리스강 브러쉬나 그 상당물을 이용해 세척해야 한다. 스틸울은 오일이 묻어있을 수 있기 때문에 사용을 금한다. 기계세척으로 인해 접합한 표면에 홈이 파여서는 안 된다. 기계세척 후에는 표면을 보풀이 없는 흰색 천으로 닦아내야 한다. 이러한 세척시 튜브와 부품의 산소공급을 위해 세척된　 내부 표면이 오염되지 않게 주의해야 한다. 경납땜전에 오염된 경우 접합부를 재 세척해야 한다. 세척 후 1시간 이내에 접합부를 경납땜해야 한다.

3) plication for Flux (플럭스 도포)

경납땜된 튜브 접합 부분은 소켓 형이어야 한다. 용가제는 연결되는 필수 금속에 야금학적으로 병용할 수 있는 것이어야 한다. 3-1.b에서 허용된 경우가 아니면 플럭스는 사용할 수 없다.

(1) Using Flux (Flux사용의 허용)

구리-대-구리 접합부는 플럭스 없이 구리-인이나 구리-인-은 경납땜용 용가재 BCuP series를 사용하여 경납땜한다.

구리와 청동이나 황동과 같은 이종금속은 구리-인, 구리-인-은 경납땜용 용가제(Bag series) 를 사용하여 경납땜해야 한다.

(2) Checkpoints for using Flux (Flux 사용 시 유의사항)

Atmosphere brazing 시에는 Flux가 필요한 경우 소량과 저 농도의 플럭스가 필요하다. Flux를 60 ~ 70℃ 정도로 가열시켜 주면 모재 접착력이 뛰어나며 가열시 Flux가 튀는 현상이 현저하게 줄어든다.

4) Assembly for Brazing (제품조립)

제품 조립시 각각의 제품은 올바르게 유지되어야 한다. 또한 복잡한 제품의 경우 우선 고려해야 할 사항은 질량을 최소화해야 하며 접촉면도 최소가 되도록 설계한다.

5) Brazing (경납땜)

경납땜시 접합부는 연속적으로 오일이 없는 건조 질소로 세척해내어 접합부의 내부 표면에 구리가 형성되지 않도록 해야 한다. 퍼지가스 흐름은 접합부를 만져보아 차가울 때까지 계속되어야 한다.

(1) Brazing Temperature (적정가열온도)

적정가열온도는 750C(가열부위가 암적색)가 가장 적당하다.

(2) Checkpoints of brazing procedure (브레이징을 하면서 유의해야 할 사항)

브레이징 공간의 환기 필요

모재 청정도 유지

충분한 Flux 도포

광범위하고 균일한 가열 필요

모재를 정확히 파악 필요

용재를 정확히 파악해야 한다.

6) Cleaning after brazing (브레이징후의 세척)

Atmosphere brazing (분위기 브레이징)시에는 세척이 필요 없겠으나, Flux brazing 시에는 이 Flux residues(플럭스 잔재)가 부식을 일으키므로 반드시 세척을 해 주어야 한다.

7) Visually Examination (육안검사)

접합부의 외부를 세척한 후 각 경납땜된 접합부를 눈으로 점검해야 한다. 다음 상태는 적절하지 못한 상태로 간주한다.

플럭스나 플럭스 찌꺼기

접합부의 과도한 산화

녹지 않는 용가재가 존재

소켓과 튜브 사이 접촉면의 접합 어느 주변에서라도 용가재가 분명히 보이지 않는다.

튜브나 부품에 Crack이 있다

경납땜 용가재 금속에 Crack이 있다

접합부가 시험 압력을 견디지 못한다.

2번 이상 보수된 접합부가 없는 경우를 제외하고, 7항의 1,3,4,6,7에 대해 발견된 경납땜 접합부는 보수할 수 있다. 7항의 2,5에 대해 결점이 발견된 경납땜된 접합부는 교체되어야 한다.

1.3. 시험 및 검사

1.3.1 배관 기밀시험

1) 벽 매립 가스 분출구, 경보기 센서, 게이지 또는 공급원 장치 등을 설치하기 전에 압축공기나 질소를 사용하여 배관중의 찌꺼기를 불어낸다.

2) 가스 분출구를 설치하고, 배관의 모든 노출부분을 막는다.

(단, 기구들은 설치하지 않는다)

(1) 모든 배관에 100psi의 압력으로 30분간 기밀검사를 실시하고 (흡인은 60psi),새는 부분이 있는지 확인한다.

(2) 새는 부분이 있으면 수리를 하고 재시험을 해야 한다.

1.3.2 시운전 검사

1) 모든 기구를 부착한다.

(단, 공급원 장치와 가스 사용장비는 부착하지 않는다)

2) 정상 사용압보다 20% 높은 압력으로 배관에 가스를 충전시킨다.

게이지는 1psi 단위의 게이지를 사용한다.24시간 동안 압력에 변화가 없으면 정상 배관이다.

3) 상기의 과정이 완성되면 압축공기, 질소 등을 사용하여 흰색천이 변색되지 않을 때까지Purge Outlet을 설치하여 Purging을 한다.

4) 상기의 과정이 완성되면 오접속 검사를 위하여 각각의 배관에 10psi차이로 압력을 걸어 말단에 각각의 압력이 표시되는지 확인한다.

이때 상용되는 게이지는 1psi 단위의 것을 사용해야 하며, 사용가스는 압축공기나 질소를 사용한다.

5) 상기의 모든 검사가 완료되면 검사1) 을 행한다.

검사1)이 완료되면 시공자는 시공주의 지시에 따라 모든 공급원 장치의 배관을 최종 연결하고 검사2)를 행하여야 한다.

§ 검사 1 : 압축공기 또는 질소를 사용하여 검사를 실시한다.

(1) 모든 가스 배출구의 오접속을 확인한다.

(2) 모든 밸브의 기밀 시험을 한다.

(3) 각각의 가스 배출구가 지역 차단밸브에 의하여 조정되는가 확인한다.

(4) 배관내의 불순물을 제거한다.

§ 검사 2 : 검사1이 끝나면 모든 공급원을 연결하고 공급원 장치를 작동시킨다.

(1) 모든 가스공급 장치를 시운전한다.

(2) 모든 Test가스를 Purging한다.

(3) 경보 장치를 점검한다.

(4) 모든 가스배출구마다 흡인압은 12"Hg, 산소, 아산화질소, 압축공기는 50psig 의 압력이 나와야 하며, 질소는 최소한 160psig의 압력이 나와야 한다.

1.4. 인수인계

상기의 모든 작업 및 시험이 완료된 후에 첨부된 검사 보고서를 3부를 작성하여 시공자 1부, 시공주 1부, 발주처 1부를 각각 보관하여야 한다.

2. 간호사 호출 시스템

2.1 구성 및 기능

(1) 간호사 호출시스템으로 병실과 간호사간에 통화 할 수 있으며, 화장실 또는 샤워실에서 위급사항         또는 간호사의 도움을 요청할 수 있는 기능을 갖춘 의료 업무용 통신장비로써

① 환자와 간호사간 1:1 통화 및 병실단위 그룹 방송 또는 전체 방송 기능

② 개인독서등 및 간접조명이 있어 타환자에게 불편감 해소

③ 220V 전원콘센트의 개인보유

④ 개인별 의료장비사용

⑤ ADDRESS 방식의 SYSTEM 으로 간호사 호출 시 해당 BED 표시등 사용을 위한 각종 기능             의 설치가 가능합니다.

(2) 주수신기

간호사 호출설비 전체기능을 조작하는 기기로서 해당 병동 간호사 (근무자)가 상주하는 장소

(간호사)에 설치 운영한다.

- 너스콜시스템은 디지털 방식을 채택하여 짧은 시간에 많은 데이터량을 처리하고 사용하기              에 편리하게 설계되었다.

- 호출 및 재중 램프가 구분되어 있어 호출 및 의사 입실상태를 쉽게 확인할 수 있다.

- 스피커폰 기능이 내장되어 있어 송수화기를 들지 않고 착·발신을 할 수 있다.

- 단축버튼을 이용하여 환자의 호출이 편리하다.

- 전체방송 기능이 있어 사용이 편리하다.

- PAGING 설비와 연동되도록 한다.

① 비상호출(화장실,샤워실)기능

화장실에서 비상 BUTTON을 TOUCH 하면 버튼위의 LAMP 가 점등되고, 주수신기에서는 비             상음(삐,삐--)이 송출되며 LCD엔 비상호출한 장소와 번호가 DISPLAY 되고 수신기의 해당             램프가 깜빡거린다. 비상해제는 호출한 장소에서만 가능하다.

② 볼륨조절 기능

주수신기의 호출 멜로디움 및 수화음을 조절할 수 있다.

③ 방송기능

- 전체방송기능

송·수화기를 들고 전체방송 BUTTON을 TOUCH 한 후 방송을 할 수 있다.

④ 단축호출 기능

송·수화기를 들고 MEMORY가 (병실번호) 되어있는 해당 BUTTON을 TOUCH 하고

* BUTTON을 누르면 통화가 이루어진다.

⑤ 연속 통화 기능

통화중 상태에서 연속해서 호출이 오면 송·수화기를 든 상태로 통화선택 BUTTON을                   TOUCH 하면 연속해서 통화를 할 수 있다.

(3) 중앙제어기

주장치, 환자호출기 등 모든 기능을 제어하는 장치이다.

① 통화용 스위치를 터치하여 통화회로를 연결시켜주는 회선 연결 스위치 회로가 있다.

② 일반호출(병실)시, 위급호출시(화장실) 신호음을 발생하는 호출신호 발생기가 있다.

③ 호출 시 해당램프를 점등시키는 램프점등회로가 구비되어 있다.

④ 방송시 고·저음을 조절 할 수 있는 기능이 있다.

⑤ 통화회로 구성은 상호(환자, 간호사) 통화기능인 송·수화 회로로서 저 잡음 고 신뢰도를

유지할 수 있는 방식이다.

⑥ 모든 회로기판은 애폭시 기판을 사용한다.

⑦ 회로 구성은 모듈화된 P.C.B를 사용하고 연결되는 배선은 콘넥터를 사용하여 설치 및 유지             보수에 용이하다.

⑧ 함체는 중앙제어기, 전원공급기, 단자반 및 부속장치를 설정할 수 있는 구조이다.

* 부속장치는 기기 구조상 주수신기에 설정됨.

(4) 위급 호출기 (화장실용, 샤워실용)

환자가 화장실 및 샤워실에서 위급상태 발생시 위급 호출기를 작동하여 간호사를 호출 할 수 있         는 장치이다.

① 환자가 위급상태 발생시 호출 BUTTON을 누르면 비상 호출이 된다.

② 호출신호 발생시 램프가 점등되고, 복귀 BUTTON을 누르면 호출 신호가 중단되고 램프가              꺼진다.

(5) 콜 코 드

환자가 침대에 누운 상태에서 간호사를 호출 할 수 있는 원격호출기 이다.

① 1회 터치로 신호가 계속 송출된다.

② 콜코드는 스프링형으로서 신축성이 있고 외관이 미려하다.

③ 환자용 호출기와의 연결 및 분리가 용이하다.

(6) 환자용 호출기 (B.H. CONSOLE내 내장됨)

입원실 환자의 침대 상부에 설치하여 필요시 환자가 간호사를 호출하거나 환자를 호출하여 상호         통화 할 수 있는 장치이다.

① 환자가 간호사호출시 호출 버튼만 누르면 주수신기에서는 해당 호실번호와 해당 호실 단축             버튼에서 깜빡점등이 되고 호출음이 발생된다.

② 환자가 호출버튼을 누른 후 주수신기에서 응답하기 전에 취소버튼을 누르면 취소가 된다.

③ 주수신기가 통화중일 때는 통화중음이 발생된다.

(7) 베드콘솔 (일반노출형)

병실의 환자 침대 상단에 설치되어 조명장치,전기기구,약전 설비 의료가스설비등을 장착하여 유         용하게 사용할 수 있는 콘솔형의 장치이다.

특히 베드콘솔은 환자에게 안정감과 편안함을 준다.

2.2 재   원

1) 주 수 신 기

(1) SYSTEM 용량

- BED HEAD UNIT : 60회로

- 위급호출기 : 20회로

* 통화회로는 사용내용에 맞추어 조정이 가능함

(2) 전 원

- 입력전원 : A.C 110 220 (V) (±10%)

- 입력주파수 : 57-63 (HZ)

- 사용전원 : DC 12(V)

(BED HEAD UNIT는 중앙 제어기에서 공급)

(3) 규 격

- 주수신기 : 365(L) × 230(W) × 85(H)

2) 중앙제어기

(1) 사용전원 : DC 12V ± 10

(2) 함체크기 : 400(W) × 400(H) × 115(D)

3) 전원공급기

(1) 입력전압 : AC 110 / 220V ± 10%

(2) 규격 : 105(W) × 190(H) × 45(D) M/M ± 5 M/M

(3) 리플 함유율 : 1% 이내

(4) 출력전압 : DC 12V ± 10%

(5) 출력전류 :7A

4) 위급호출기 (화장실용, 샤워실용)

(1) 판넬재질 : ABS 사출물

(2) 판넬규격 : 78(W) × 120(H) × 10(H) ± 5M/M

(3) 호출 BUTTON : 누름 스위치

5) 콜 코 드

(1) 재질 : 손잡이 - ABS 사출물

S 코드 - 폴리에틸렌 피복 1.8M ± 10%

6) 환자용 호출기 (B.H CONSOLE 내 내장됨)

(1) 마이크 입력감도 : 60 db ± 5%

(2) 앰프출력 : 8Ω , 0.2W

(3) 자기케이스 : 145(W) × 117(H) × 29(D) M/M ± 3%

(4) 사용전원 : AC 220V ± 10%

DC 12V ± 10% (주수신기 전원공급기)

7) 베드콘솔 (일반노출형)

(1) 부위별 기구물 : 상단 - 상카바

전면 - 220V 콘센트 1구 × 2, 접지, 간호사호출기, 성명카드

하단 - 하카바, 10W 형광등

(2) 제품규격 : 1000(W) × 260(H) × 90(D)

* 주문 사양에 의거 변경 가능함.

(3) 몸체 : 알루미늄 압출물

(4) 전원 : AC 220 60 HZ

의료기, 전원사용시 안정적인 전원공급을 돕는다.

(5) 접지 : 단자처리

의료기 전원 사용시 안정 전원공급을 돕는다.

(6) 간호사 호출기 : DIGITAL TYPE

환자와 간호사간의 업무 수행전용 장치

2.3 시   공

1) 범   위

당사에서 납품한 BED HEAD UNIT 에 한한다.

2) 작업항목

(1) 몸체 부착 작업

(2) 단자대 설치 및 후가공

(3) 내부 간선 고정

(4) 기구물 부착

(5) 마감 판넬 고정

2.4. 특 기 사 항

1) 본 시방은 서산의료원 일반병실을 확층하면서 기존 CONSOLE 과 동일한 제품, 규격 및 외관 모양      과 색상을 일체형으로 제작하여야 한다.

2) NURSE CALL 부분은 기존 설치되어있는 업체와 동일한 통화방식을 갖추어 추후 연결시 주수신기,      중앙제어기, 통화용 자기와의 호환에 이상이 없어야 한다.

3) CONSOLE BOX에 들어가는 GAS OUTLET는 병원에 이미 설치되어 있는 제품과 동일 제품

(제작사의 동일)을 부착하여야 한다.

* 기타 시방에 명기되지 않은 사항은 발주처의 감독과 협의 결정하에 제작·설치한다.