충청남도 서산의료원

시설환경개선공사

설계계산서

(폐수처리장)

2017.  08. 04.

충청남도서산의료원

1. 설계기준

(1) 처리용량 및 방지시설 가동시간

1) 설계용량 : 26 ㎥/일

2) 처리방법 : 물리화학적 처리방법

3) 가동시간 : 8 hr/day

(2) 설계수질

구 분	응급실, 임상병리과	사회서비스시설 (수술실)	사회서비스시설 (병실)	혼합농도	방류수 수질	배출허용기준
유 량	4.0	5.0	4	13
pH	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	5.8~8.6
BOD	220	200	210	209.2	94.1	120 이하
COD	190	200	200	196.9	68.9	130 이하
SS	90	60	70	72.3	21.7	120 이하
N-H	2	4	3	3.07	1.5	30 이하
Cr	1			0.31	0.05	2 이하
Zn	4			1.23	0.2	5 이하
Pb	6			1.85	0.3	0.5 이하
Fe	12			3.69	0.7	10 이하
T-N	12	12	12	12	10	60 이하
T-P	1	1	1	1	0.2	8 이하

2. 처리공정도

		폐 수
		↓
		스크린시설 (0.7㎥ x 1)
		↓
		유량조정시설 (23.9㎥ x 1)
		↓
NaOH,NaOCL	→	1차 산화시설 (2.9㎥ x 1)
		↓
H2SO4,NaOCL	→	2차 산화시설 (2.9㎥ x 1)
		↓
H2SO4	→	혼합시설 (2.9㎥ x 1)
		↓
NaHSO3	→	환원시설 (2.9㎥ x 1)
		↓
NaOH,ALUM	→	혼합시설 (2.9㎥ x 1)
		↓
POLYMER	→	응집시설 (2.9㎥ x 1)
		↓
		침전시설 (12.7㎥ x 1)	→	농축시설
		↓		↓
		유량조정시설 (5.0㎥ x 1)		탈수시설
		↓		↓
		여과시설(SAND) (0.75㎥ x 1)		CAKE
		↓		(위탁처리)
		여과시설(A/C) (0.75㎥ x 1)
		↓
		유량조정시설 (0.13㎥ x 1)
		↓
		방 류

3. 공정별 예상처리효율

구분 오염물질			PH	BOD	COD	SS	N-H	Cr	Zn	Pb	Fe	T-N	T-P
유입수			7.0	209.2	196.9	72.3	3.07	0.31	1.23	1.85	3.69	12	1
처리공정	스크린 시설	제거율				5
		농도	7.0			68.7							1
	산화 시설	제거율
		농도
	환원 시설	제거율
		농도	7.0
	침전 시설	제거율		60	65	75	50	85	85	85	85	15%	80
		농도	7.0	94.1	68.9	17.1	1.5	0.05	0.18	0.28	0.55	10	0.2
	여과 시설	제거율				10
		농도	7.0			15.4
방류수농도				94.1	68.9	15.4	1.5	0.05	0.18	0.28	0.55	10	0.2
총제거율(%)				60	65	78.7	50	85	85	85	85	15%	80%
배출허용기준			5.8~8.6	120 이하	130 이하	120 이하	30 이하	2 이하	5 이하	0.5 이하	10 이하	60 이하	8 이하

4. 설계사양서

(1) 스크린조

1) 설계기준

설계유량 : 26 ㎥/일 (1.03 ㎥/Hr, 0.18 ㎥/min)

체류시간 : 1~3분

통과유속 : 0.5 ~ 0.75 m/sec

2) 용량산정

설계용량 : 0.18 ㎥/min x 1 min = 0.18 ㎥ ~  0.18 ㎥/min x 3 min = 0.54 ㎥

3) 사   양

형    식 :  장방형

규    격 : 600W x 2,000L x 600H

용    량 : 0.7 ㎥

유효수심 : 200H

유효용량 : 0.24 ㎥

체류시간 : 1.3 min

재    질 : R,C + 탈에폭시

수    량 : 1 SET

4) 부대시설

⓵ BAR SCREEN

형 식 : 조목스크린

규 격 : 20 mm

수 량 : 1 SET

⓶ BAR SCREEN

형 식 : 세목스크린

규 격 : 10 mm

수 량 : 1 SET

(2) 유량조정조

1) 설계기준

설계유량 : 26 ㎥/일 (1.03 ㎥/Hr, 0.18 ㎥/min)

체류시간 : 12시간 이상

2) 용량산정

설계용량 : 0.18 ㎥/min x 1 min = 0.18 ㎥ ~  0.18 ㎥/min x 3 min = 0.54 ㎥

3) 사   양

형    식 :  장방형

규    격 : 2,200W x 5,900L x 1,800H

용    량 : 23.9 ㎥

유효수심 : 1,500H

유효용량 : 19.4 ㎥

체류시간 : 18.9 Hr

재    질 : R,C + 탈에폭시

수    량 : 1 SET

4) 부대시설

⓵ 유량조정펌프

형 식 : 수중펌프(볼텍스),

규 격 : 50A x 0.2㎥/min x 7mH x 0.75Kw

수 량 : 2 SET

⓶ V-NOTCH

형 식 : 장방형

규 격 : 600W x 800L x 600H

수 량 : 1 SET

재 질 : STS304

⓷ BLOWER

형 식 : RING BLOWER

규 격 : 50A x 3.4㎥/min x 2,500mmAq x 3.7Kw

수 량 : 2 SET

⓸ DIFFUSER

형 식 : DISK TYPE

규 격 : 120 ℓ/min

수 량 : 10 EA

⓹ LEVEL SWITCH

형 식 : QUICK PLOT

규 격 : 4P

(3) 1차 산화시설

1) 설계기준

설계유량 : 3.25 ㎥/Hr, 0.054 ㎥/min)

체류시간 : 10 ~ 20 min

2) 용량산정

설계용량 : 0.054 ㎥/min x 10 min = 0.54 ㎥ ~  0.054 ㎥/min x 20 min = 1.08 ㎥

3) 사   양

형    식 :  장방형

규    격 : 1,200W x 1,600L x 1,500H

용    량 : 2.9 ㎥

유효수심 : 1,200H

유효용량 : 2.3 ㎥

체류시간 : 42.6 min

재    질 : R,C + 탈에폭시

수    량 : 1 SET

4) 부대시설

⓵ AGITATOR

형 식 : PROPELLER

규 격 : 180RPM x 0.75Kw

수 량 : 1 SET

⓶ AGITATOR ( CHEMICAL TANK 용)

형 식 : PROPELLER

규 격 : 180RPM x 0.4Kw

수 량 : 1 SET

⓷ CHEMICAL TANK

약 품 : NaOH,NaOCl

규 격 : 1,000 ℓ

수 량 : 2 SET

⓸ FEEDER PUMP

형 식 : DIAPHRAGM

규 격 : 1020 cc/min x 0.2Kw

수 량 : 4 SET

⓹ pH METER

형 식 : 침적형

규 격 : 1 ~ 14

수 량 : 1 SET

⓺ ORP METER

형 식 : 침적형

규 격 : - 999 ~ + 999

수 량 : 1 SET

(4) 2차 산화시설

1) 설계기준

설계유량 : 3.25 ㎥/Hr, 0.054 ㎥/min)

체류시간 : 30 ~ 40 min

2) 용량산정

설계용량 : 0.054 ㎥/min x 30 min = 1.62 ㎥ ~  0.054 ㎥/min x 40 min = 2.16 ㎥

3) 사   양

형    식 :  장방형

규    격 : 1,200W x 1,600L x 1,500H

용    량 : 2.9 ㎥

유효수심 : 1,200H

유효용량 : 2.3 ㎥

체류시간 : 42.6 min

재    질 : R,C + 탈에폭시

수    량 : 1 SET

4) 부대시설

⓵ AGITATOR

형 식 : PROPELLER

규 격 : 180RPM x 0.75Kw

수 량 : 1 SET

⓶ CHEMICAL TANK

약 품 : H2SO4

규 격 : 1,000 ℓ

수 량 : 1 SET

⓷ FEEDER PUMP

형 식 : DIAPHRAGM

규 격 : 1020 cc/min x 0.2Kw

수 량 : 4 SET

⓸ pH METER

형 식 : 침적형

규 격 : 1 ~ 14

수 량 : 1 SET

⓹ ORP METER

형 식 : 침적형

규 격 : - 999 ~ + 999

수 량 : 1 SET

(5) 혼합시설

1) 설계기준

설계유량 : 3.25 ㎥/Hr, 0.054 ㎥/min)

체류시간 : 20 ~ 30 min

2) 용량산정

설계용량 : 0.054 ㎥/min x 20 min = 1.08 ㎥ ~  0.054 ㎥/min x 30 min = 1.62 ㎥

3) 사   양

형    식 :  장방형

규    격 : 1,200W x 1,600L x 1,500H

용    량 : 2.9 ㎥

유효수심 : 1,200H

유효용량 : 2.3 ㎥

체류시간 : 42.6 min

재    질 : R,C + 탈에폭시

수    량 : 1 SET

4) 부대시설

⓵ AGITATOR

형 식 : PROPELLER

규 격 : 180RPM x 0.75Kw

수 량 : 1 SET

⓶ FEEDER PUMP

형 식 : DIAPHRAGM

규 격 : 1020 cc/min x 0.2Kw

수 량 : 2 SET

⓷ pH METER

형 식 : 침적형

규 격 : 1 ~ 14

수 량 : 1 SET

(6) 환원시설

1) 설계기준

설계유량 : 3.25 ㎥/Hr, 0.054 ㎥/min)

체류시간 : 10 ~ 20 min

2) 용량산정

설계용량 : 0.054 ㎥/min x 10 min = 0.54 ㎥ ~  0.054 ㎥/min x 20 min = 1.08 ㎥

3) 사   양

형    식 :  장방형

규    격 : 1,200W x 1,600L x 1,500H

용    량 : 2.9 ㎥

유효수심 : 1,200H

유효용량 : 2.3 ㎥

체류시간 : 42.6 min

재    질 : R,C + 탈에폭시

수    량 : 1 SET

4) 부대시설

⓵ AGITATOR

형 식 : PROPELLER

규 격 : 180RPM x 0.75Kw

수 량 : 1 SET

⓶ AGITATOR ( CHEMICAL TANK 용)

형 식 : PROPELLER

규 격 : 180RPM x 0.4Kw

수 량 : 1 SET

⓷ CHEMICAL TANK

약 품 : NaHSO3

규 격 : 1,000 ℓ

수 량 : 1 SET

⓸ FEEDER PUMP

형 식 : DIAPHRAGM

규 격 : 1020 cc/min x 0.2Kw

수 량 : 2 SET

⓺ ORP METER

형 식 : 침적형

규 격 : - 999 ~ + 999

수 량 : 1 SET

(7) 혼합시설

1) 설계기준

설계유량 : 3.25 ㎥/Hr, 0.054 ㎥/min)

체류시간 : 20 ~ 30 min

2) 용량산정

설계용량 : 0.054 ㎥/min x 20 min = 1.08 ㎥ ~  0.054 ㎥/min x 30 min = 1.62 ㎥

3) 사   양

형    식 :  장방형

규    격 : 1,200W x 1,600L x 1,500H

용    량 : 2.9 ㎥

유효수심 : 1,200H

유효용량 : 2.3 ㎥

체류시간 : 42.6 min

재    질 : R,C + 탈에폭시

수    량 : 1 SET

4) 부대시설

⓵ AGITATOR

형 식 : PROPELLER

규 격 : 180RPM x 0.75Kw

수 량 : 1 SET

⓶ AGITATOR ( CHEMICAL TANK 용)

형 식 : PROPELLER

규 격 : 180RPM x 0.4Kw

수 량 : 1 SET

⓸ FEEDER PUMP

형 식 : DIAPHRAGM

규 격 : 1020 cc/min x 0.2Kw

수 량 : 4 SET

⓹ pH METER

형 식 : 침적형

규 격 : 1 ~ 14

수 량 : 1 SET

(8) 응집시설

1) 설계기준

설계유량 : 3.25 ㎥/Hr, 0.054 ㎥/min)

체류시간 : 20 ~ 30 min

2) 용량산정

설계용량 : 0.054 ㎥/min x 20 min = 1.08 ㎥ ~  0.054 ㎥/min x 30 min = 1.62 ㎥

3) 사   양

형    식 :  장방형

규    격 : 1,200W x 1,600L x 1,500H

용    량 : 2.9 ㎥

유효수심 : 1,200H

유효용량 : 2.3 ㎥

체류시간 : 42.6 min

재    질 : R,C + 탈에폭시

수    량 : 1 SET

4) 부대시설

⓵ AGITATOR

형 식 : PROPELLER

규 격 : 180RPM x 0.75Kw

수 량 : 1 SET

⓶ AGITATOR ( CHEMICAL TANK 용)

형 식 : PROPELLER

규 격 : 180RPM x 0.4Kw

수 량 : 1 SET

⓸ FEEDER PUMP

형 식 : DIAPHRAGM

규 격 : 1020 cc/min x 0.2Kw

수 량 : 2 SET

(9) 침전시설

1) 설계기준

설계유량 : 3.25 ㎥/Hr, 0.054 ㎥/min)

수면적부하 : 0.65~1.25 ㎥/㎡.Hr

체류시간 : 2 ~ 5 Hr

2) 용량산정

설계용량 : 3.25 ㎥/Hr ÷ 0.65 ㎥/㎡.Hr  = 5 ㎡ ~  3.25 ㎥/Hr ÷ 1.25 ㎥/㎡.Hr = 2.6 ㎡

수면적 부하 : 3.25 ㎥/Hr ÷ (2.6 x 2.6) ㎡ = 0.48 ㎡

3) 사   양

형    식 :  장방형

규    격 : 2,600W x 2,600L x 2.95H

용    량 : 19.9 ㎥

유효수심 : 2,500H

유효용량 : 16.9 ㎥

체류시간 : 5.2 Hr

재    질 : R,C + 탈에폭시

수    량 : 1 SET

4) 부대시설

⓵ DRIVE UNITS

형 식 : CYCLO

규 격 : 0.18RPM x 0.75Kw

수 량 : 1 SET

⓶ SCRAPER

형 식 : 중앙구동식

규 격 : ￠2,600

수 량 : 1 SET

⓷ CENTER WALL, WEIR

(10) 유량조정조

1) 설계기준

설계유량 : 3.25 ㎥/Hr, 0.054 ㎥/min)

체류시간 : 1.0시간 이상

2) 용량산정

설계용량 : 3.25 ㎥/min x 1 Hr = 3.25 ㎥

3) 사   양

형    식 :  장방형

규    격 : 1,200W x 2,600L x 2,400H

용    량 : 7.5 ㎥

유효수심 : 2,100H

유효용량 : 6.6 ㎥

체류시간 : 2.0 Hr

재    질 : R,C + 탈에폭시

수    량 : 1 SET

4) 부대시설

⓵ 여과펌프

형 식 : 수중펌프(볼류트),

규 격 : 50A x 0.2㎥/min x 20mH x 2.2Kw

수 량 : 2 SET

⓶ SAND FILTER

형 식 : 실린더형

규 격 : ￠760 x 1,650H

수 량 : 1 SET

재 질 : STS304

⓷ A/C FILTER

형 식 : 실린더형

규 격 : ￠760 x 1,650H

수 량 : 1 SET

재 질 : STS304

⓸ DIFFUSER

형 식 : DISK TYPE

규 격 : 120 ℓ/min

수 량 : 2 EA

⓹ LEVEL SWITCH

형 식 : QUICK PLOT

규 격 : 4P

(11) 농축시설

1) 사   양

형    식 :  장방형

규    격 : 1,500W x 1,000L x 2,400H

용    량 : 3.6 ㎥

유효수심 : 2,100H

유효용량 : 2.5 ㎥

재    질 : R,C + 탈에폭시

수    량 : 1 SET

4) 부대시설

⓵ 슬럿지펌프

형 식 : 수중펌프(볼텍스),

규 격 : 50A x 0.25㎥/min x 8mH x 1.5Kw

수 량 : 2 SET

⓶ FILTER PRESS

형 식 : FILTER

규 격 : 600ℓ/cyc

수 량 : 1 SET

재 질 : CS400

⓸ DIFFUSER

형 식 : DISK TYPE

규 격 : 120 ℓ/min

수 량 : 1 EA

⓹ LEVEL SWITCH

형 식 : QUICK PLOT

규 격 : 4P